## 월계구민체육센터 수영장 수질검사
월계구민체육센터 수영장 수질검사 내역
연번 | 채수일 | CL 유리잔류염소 | pH 수소이온농도 | 탁도 | 과망간산칼륨소비량 | 총대장균군 | 종합결과
|  | 0.4~1.0mg/L (오존 전처리: 0.2mg/L이상) | 5.8~8.6 | 1.5NTU 이하 | 12mg/L 이하 | /10ml*5tube2 이하
1 | 2025-01-14 | 0.99 | 8 | 0.31 | 2.2 | 0 | 적합
2 | 2025-02-25 | 0.94 | 7.9 | 0.28 | 1.9 | 0 | 적합
3 | 2025-03-24 | 0.94 | 8 | 0.22 | 1.7 | 0 | 적합
4 | 2025-04-22 | 385 | 7.6 | 0.21 | 0.8 | 0 | 적합
5 | 2025-06-17 | 0.94 | 7.7 | 0.34 | 0.4 | 0 | 적합
6 | 2025-07-28 | 0.61 | 7.7 | 0.34 | 1.3 | 0 | 적합
7 | 2025-08-04 | 0.49 | 7.6 | 0.2 | 1 | 0 | 적합
8 | 2025-09-23 | 0.54 | 7.8 | 0.29 | 1.8 | 0 | 적합
9 | 2025-10-28 | 0.69 | 7.8 | 0.2 | 0.9 | 2 | 적합

## 상계구민체육센터 수영장 수질검사
상계구민체육센터 수영장 수질검사 내역
연번 | 채수일 | CL 유리잔류염소 | pH 수소이온농도 | 탁도 | 과망간산칼륨소비량 | 총대장균군 | 종합결과
|  | 0.4~1.0mg/L (오존 전처리: 0.2mg/L이상) | 5.8~8.6 | 1.5NTU 이하 | 12mg/L 이하 | /10ml*5tube2 이하
1 | 2025-01-14 | 0.57 | 8 | 0.34 | 1.9 | 0 | 적합
2 | 2025-02-25 | 0.68 | 7.9 | 0.09 | 1.8 | 0 | 적합
3 | 2025-03-24 | 0.8 | 8.1 | 0.09 | 1.4 | 0 | 적합
4 | 2025-04-22 | 0.72 | 8 | 0.15 | 0.9 | 1 | 적합
5 | 2025-06-17 | 0.55 | 8.1 | 0.13 | 0.9 | 0 | 적합
6 | 2025-07-28 | 0.8 | 8.2 | 0.11 | 2 | 2 | 적합
7 | 2025-08-04 | 0.56 | 8.23 | 0.11 | 1 | 0 | 적합
8 | 2025-09-23 | 0.78 | 8.2 | 0.14 | 1.9 | 0 | 적합
9 | 2025-10-28 | 0.72 | 8.1 | 0.2 | 1.4 | 0 | 적합

## 공릉구민체육센터 수영장 수질검사
공릉구민체육센터 수영장 수질검사 내역
연번 | 채수일 | CL 유리잔류염소 | pH 수소이온농도 | 탁도 | 과망간산칼륨소비량 | 총대장균군 | 종합결과
|  | 0.4~1.0mg/L (오존 전처리: 0.2mg/L이상) | 5.8~8.6 | 1.5NTU 이하 | 12mg/L 이하 | /10ml*5tube2 이하
1 | 2025-06-17 | 0.94 | 8.5 | 0.08 | 0.5 | 0 | 적합
2 | 2025-07-28 | 0.95 | 8.2 | 0.27 | 6.7 | 0 | 적합
3 | 2025-08-04 | 0.89 | 8.3 | 0.11 | 4.6 | 0 | 적합
4 | 2025-09-23 | 0.91 | 8.1 | 0.17 | 3.8 | 0 | 적합
5 | 2025-10-28 | 0.46 | 8 | 0.29 | 2.4 | 1 | 적합